**Таблица технических характеристик**VGD-II-20R33 - VGD-II-200R33

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **VGD II-M** |
| Силовой модуль (СМ) | VGD-II-PM10R | VGD-II-PM15R | VGD-II-PM25R |
| Номенклатура | VGD II 20R33 | VGD II 40R33 | VGD II 60R33 | VGD II 30R33 | VGD II 45R33 | VGD II 90R33 | VGD II 150R33 | VGD II 200R33 |
| Количество СМ | 2\*10 | 4\*10 | 6\*10 | 2\*15 | 3\*15 | 6\*15 | 6\*25 | 8\*25 |
| Выходная мощность (кВА/кВт) | 20 / 20 | 40 / 40 | 60 / 60 | 30 / 30 | 45 / 45 | 90 / 90 | 150 / 150 | 200 / 200 |
| Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Технология | Тип ИБП | Онлайн |
| Исполнение | Форм-фактор | Установка в 19" стойку или на пол |
| Входные параметры | Тип входного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) |
| Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 |
| Диапазон напряжений | Полная нагрузка: 304 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) |
| Частичная нагрузка: 228 до 478 Вольт (Фаза-Фаза) |
| Линейная зависимость: уменьшение допустимой величины подключаемой нагрузки при уменьшении величины входного напряжения |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон частоты | от 40 Гц до 70 Гц |
| Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | <0.99 |
| КНИ входного тока THDi | <3% (линейная нагрузка) |
| Выходные параметры | Тип выходного соединения | 3 Фазы + Нейтраль + Заземление (3Ph + N + PE) |
| Выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 |
| Топология инвертора | Безтрансформаторная на IGBT-транзисторах |
| Частота инвертора | 50 / 60 Гц |
| Крест-фактор | 3:01 |
| КНИ выходного напряжения THDv | <1% Линейная нагрузка |
| <6 (нелинейная нагрузка) в соответствии с IEC/EN62040-3 |
| Работа инвертора в режиме перегрузки | 100% до 110%, 60мин |
| 110% до 125%, 10мин |
| 125% до 150%, 1мин |
| <150%, 200 мс |
| Силовой модуль (СМ) | Изолированныйвоздушный поток СМ | нет | нет | нет |
| Максимальный зарядныйток СМ | 3.5A | 5.3A | 8.9A |
| Модуль ЖК СМ | нет | нет | нет |
| Аккумуляторная батарея | Тип батарей | VRLA |
| Способ заряда | Плавающий заряд |
| Номинальное батарейное напряжение | 480VDC |
| Возможность установки внутренних батарей | Нет |
| Запуск от батарей (Cold Start) | Да |
| Температурная компенсация | Да |
| Мощность зарядного устройства | до 20% от мощности ИБП |
| Байпасный ввод | Напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 |
| Диапазон напряжений | По умолчанию: -20% до +15% |
| Настраиваемые верхние пределы диапазона: +10%, +15%, +20%, +25% |
| Настраиваемые нижние пределы диапазона: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Диапазон по частоте | Настраиваемый диапазон: ± 1Гц, ± 3Гц, ± 5Гц |
| Работа в режиме перегрузки | 110% Длительное время |
| 110% ~ 125% до 5 мин |
| 125% ~ 150% до 1 мин |
| 150% ~ 400%, 1 с |
| Общие характеристики | КПД в режиме двойного преобразования | <96% |
| КПД в режиме работы от батарей | <96% |
| КПД в режиме высокой эффективности | <99% |
| Доступ для обслуживания | Фронтальный |
| Функция плавного старта | Да |
| Масштабируемость на уровне кабинета | Да (2\*10) | Да (4\*10) | Да (6\*10) | Да (2\*15) | Да (3\*15) | Да (6\*15) | Да (6\*25) | Да (8\*25) |
| Масштабируемость на уровне системы | Да |
| Максимальная мощность параллельнойсистемы (кВА) | 300 | 450 | 600 |
| Интерфейсы и отображение | Дисплей | Стандартно: Сенсорный экран |
| Интерфейсы | Стандартно: RS232 / RS485 / USB / Сухие контакты / Слот для SNMP |
| Опционально: SNMP-адаптер |
| Окружающая среда | Диапазон рабочих температур (допустимая) | 0 ~ 40°C |
| Температура хранения | -40 ~ 70°C |
| Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | 65 дБ @ 100% нагрузка / 62 дБ @ 45% нагрузка |
| Высота | Без снижения мощности: <1000м |
| Уменьшение мощности на 1% на каждые 100м от 1000 до 2000м |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет | Черный, RAL 7021 |
| Физические параметры | Размеры кабинета (Ш\*Г\*В) (мм) | 485\*697\*398 | 485\*697\*575 | 485\*751\*1033 | 485\*697\*398 | 485\*751\*575 | 485\*751\*1033 | 485\*900\*1072 | 600\*916\*1550 |
| Вес кабинета (кг.) | 42 | 51 | 70 | 42 | 55 | 70 | 140 | 160 |
| Высота модуля, U | 2U | 2U | 2U |
| Размеры модуля(Ш\*Г\*В) (мм) | 436\*590\*85 | 436\*590\*85 | 436\*677\*82 |
| Вес модуля (кг.) | 15,3 | 15,5 | 18 |

\* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.
- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.